KOMUNIKAT
Dotyczy osób zaopatrywanych z Wodociągu Publicznego Kikół – Stacja Uzdatniania Wody Konotopie, gm. Kikół tj. miejscowości: Konotopie, Kikół – Wieś i Jarczechowo, gm. Kikół.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie, informuje, że wyniki badań laboratoryjnych wody z Wodociągu Publicznego Kikół – ze stałego punktu poboru Stacja Uzdatniania Wody Konotopie, powiat lipnowski wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametru: ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 220C w liczbie 153 jtk/1 ml, niepewność [124;188] przy zalecanej dopuszczalnej wartości parametrycznej 100 jtk/1 ml dla wody wprowadzanej do sieci wodociągowej i 200 jtk/1 mi w kranie konsumenta.
WODA NADAJE SIĘ DO PICIA, WYTWARZANIA I PRZYGOTOWANIA ŻYWNOŚCI PODWARUNKIEM JEJ PRZEGOTOWANIA - NALEŻY GOTOWAĆ MINIMUM 2 MINUTY
UWAGA wodę należy przegotowywać również

· dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym, ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, chemioterapii, chorych na AIDS) należy również przegotowywać wodę do: mycia zębów, mycia naczyń

· noworodkom i niemowlętom do kąpiel

Jednocześnie informujemy, że z dniem 4 listopada 2026 r. SUW Konotopie została wyłączona
z eksploatacji. Woda do miejscowości Konotopie, Kikół – Wieś i Jarczechowo jest dostarczania ze SUW Sumin.
